附件1

项目任务书

一、维修养护目标、范围及对象

（一）维修养护目标

1、完善维修养护管理制度，落实维修养护经费，强化人员技术培训，不断提升维修养护水平；

2、有序探索“政府购买服务”创新管理模式，统筹解决维修养护、迭代更新等持续性发展难题，提升基层水利信息化管理水平；

3、确保汛期全市山洪灾害防治预报预警自动雨量站、自动水位站的到报率和准确率均达到98%以上，水雨情信息得到准确监测和及时预警；

4、做好值班值守工作，确保市水利局1人，维修养护实施单位8人，到岗率达到100%，维修养护响应效率进一步提高。

（二）维修养护范围

维修养护范围包括石家庄市市本级、井陉县、井陉矿区、灵寿县、鹿泉区、赞皇县、元氏县、行唐县、平山县等8个县区。

（三）维修养护对象

维修养护对象主要包括自动监测系统、数据传输、预警设施设备的维修养护等。具体包括：

自动监测系统：自动雨量站137处，自动水位站13处，自动雨量水位一体站51处。

数据传输维护：8套数据传输系统维护。

预警设施设备：无线预警广播585处、简易雨量站170处，简易水位站81处。

二、维修养护内容

（一）自动监测系统维修养护

对雨量监测、水位监测、数据接收管理等设备设施进行维修养护。

1.雨量监测

自动雨量站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统和基础设施等五个部分构成，数据传输一般采用GPRS/GSM、超短波、卫星等方式。

维修养护内容：设备加电运行、看护、除尘、清理积在雨量器承雨器中的杂物，维护系统工作环境；检查测试设备运行状况，发现和排除故障，更换电池等易损易耗零部件；硬件安装、升级，接口测试、设置；定期校核雨量数据的准确度，备份数据文件，处理异常数据；定期缴纳站点通信费用，确保通信通畅。

2.水位监测

自动水位站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统和基础设施等五个部分构成，按照传感器类型一般可分为浮子式、压力式、雷达式、气泡式等，数据传输方式一般采用GPRS/GSM、超短波、卫星等。

维修养护内容：设备加电运行、看护、除尘、清理积在水位测井进水口的水草淤沙，维护系统工作环境；检查测试设备运行状况，发现和排除故障，更换电池等易损易耗零部件；硬件安装、升级，接口测试、设置；定期校核水位数据的准确度，备份数据文件，处理异常数据；定期缴纳站点通信费用确保通信通畅。

3.数据接收管理

(1)数据接收软件。维修养护内容：软件安装、修复、功能性测试、系统性测试、功能性升级，资料数据更新，实现对监测站点运行状态监测，对接收数据的检查、分析。

（二）数据传输维护

对石家庄市2026年度山洪灾害防治非工程措施设施数据传输系统进行维修养护

1.网络设备

(1)网络交换设备。包括路由器、交换机和语音设备等。

维修养护内容：设备加电运行、看护、除尘，填写运行日志；定期检查网络设备运行状况，保障各功能正常；定期检查关键接口收发数据包情况，做好记录；检查数据流量、系统利用率等参数，查找网络瓶颈；验证和调试系统硬件；设定访问控制列表，备份配置文件；更换零部件，处理故障等。

(2)网络安全设备。包括网络防火墙、网络防毒墙、漏洞扫描、用户认证、邮件过滤、VPN和入侵检测等。

维修养护内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，定期检查网络安全设备运行状况；填报和分析日志，调整优化网络安全事故检查安全规则；设定认证用户资料；设定邮寄过滤规则；分析网络安全风险，查补网络漏洞；升级硬件，调整网络端口，更换通讯模块；检查设备利用率，更换零部件，处理故障等。

（3）服务器及附属设备

服务器设备及附属设备包括服务器、KWM切换器、存储设备等。

维修养护内容：设备加电运行、看护、除尘；填写运行日志，定期检查设备运行状况，测试接口；测试和设置硬件设备，备份配置文件；更换零部件，处理故障等。

2.软件系统维护

(1)通用软件。维修养护内容：升级软件和数据库版本，保证软件系统功能完整，及时修复受损软件，增强系统的稳定性。

(2)数据库软件。维修养护内容：安装、修复、升级、检测维护，更新补丁，保证软件安全稳定运行。

(3)数据维护。维修养护内容：日常数据修改、增加、更新和备份等。

3.视频会商系统维护

(1)显示设备。包括投影机、DLP 背投单元、LED 显示屏、等离子和液晶显示屏等。

维修养护内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

4.通信信道租赁

通信信道包括自动监测系统 GPRS/4G 通信、互联网光纤电路、GSM短信平台、监测预警平台 SDH/MSTP光纤电路等。

维修养护内容：及时缴纳通信费用，确保正常通信。

5.基础环境维护

维修养护内容：提供安全、可靠的运行环境条件和稳定的、不间断的电源保障。

(1)电源系统。维养内容：及时发现、处理电源故障，保证电源设备正常运行、备份电源能够及时投入运行，确保信息通信设备供电正常。

（三）预警设施设备维修养护

对预警设施设备进行维修养护，经常性开展检查、保养、检修，定期测量和调整设备运行指标，及时修复更换受损零部件，保障各设备功能正常，及时发布预警信息。

无线预警广播：石家庄市山洪灾害防治非工程措施设施均为无线预警广播Ⅰ型。

(1)无线预警广播I型：由预警广播机、喇叭、话筒、电源、电源避雷器、防雷接地及基础支架等部分组成。不具备发射功能，一般通过GPRS模块进行传输和管理。

维养内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，白名单设置、非法广播入侵行为防止；无线预警广播与监测预警平台通信状况检查；零部件更换、故障处理修复；监测设备运行状况，接口和功能测试等。

（2）简易雨量报警器

简易雨量报警器由雨量传感器和报警器组成。

维养内容：设备看护、除尘，设备运行状况观察；零部件更换、故障处理修复等。

（3）简易水位报警器

简易水位报警器由水位传感器和报警器组成。

维养内容：设备看护、除尘，设备运行状况观察；零部件更换、故障处理修复等。

三、维修养护要求

（一）日常服务（非现场性服务）

日常服务是维修养护单位提供的最基础性的维修养护技术服务，其目标是进行日常的系统维修养护，当系统有升级、更新或向其他系统提供数据服务、搬迁需要时提供必要的技术支持；出现故障时，对系统进行现场或远程检查，对故障进行分析定位，提出故障处理方案；当监测预警平台管理人员调整变更时，提供日常操作层面的咨询服务、培训等。日常服务是非现场性的服务，其主要目的是解决系统维修养护过程中用户运行管理人员能够处理的简单、常见的故障，或协助维修养护管理单位完成远程故障分析、定位，从而有针对性的制定维护、维修方案，提高服务效率。

（二）定期巡检

1.机房定期巡检

维修养护单位须定期安排专业的软硬件技术工程师到达现场对系统进行巡视检查，对硬件设备做常规的保洁保养、对关键数据进行备份作业。作业完成后向市级运行管理单位提供巡检工作报告。定期巡检服务是一种预防性的维护服务，定期巡检服务能有效降低系统的故障率，提高系统设备的使用寿命。

2.监测站点的定期巡检

巡检是对自动雨量站点、自动水位站点、自动水位雨量一体站开展维护的主要工作内容。主要目的是保证站点持续正常运行，主要包括外观检查维护、安全性检查维护、通信状态检查维护、数据正确性校核服务等。

定期巡检服务频次为：定期巡检服务每年进行六次。每年汛前完成一次现场巡检，汛期内6、7、8、9月的每月底前各完成一次现场巡检，汛后完成一次现场巡检。每次巡检发现的系统故障需要在巡检结束后72小时内完成维护、维修工作，并提供巡检工作报告。

（三）应急服务

系统维护过程中，突发事件的出现是很难完全避免的。应急服务是针对中断或严重影响业务的故障，如各类网络攻击、误操作、设备故障导致的宕机、数据丢失、业务中断等，进行快速响应和处理，运维维护单位必须在最短时间内报告故障情况、及时恢复业务系统，将损失降到最低。

1.应急策略

在系统维护过程中，突发事件的出现将是很难完全避免的，针对这种情况，设计完善的突发事件应急策略，是迅速恢复系统的重要方法。

维修养护单位定期按照规范检查各硬件设备及软件系统运转情况，同时做好日常的数据增量备份和定期全备份。对发现的隐患问题在报各级负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，减少类似重大紧急情况发生的概率。

建立常用知识库，其中包括多种常见技术故障和突发事件的应急策略。当获悉出现突发事件时，技术支持人员可以立即从知识库中获取相应的应急策略，尽最大努力减小突发事件对业务的影响。

2.应急响应时间

维修养护单位须在汛期设专人24小时受理服务请求，用于解决技术问题。非汛期每天工作时间受理服务请求。

技术支持人员在解决故障时，要最大限度保护好数据和设备，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。

（四）数据更新服务

山洪预警系统涉及的数据包括监测数据、基础数据和多媒体数据。这些信息的准确性将直接影响山洪预警响应工作。对这些信息数据进行及时的更新维护是保证山洪预警系统正常运行的重要工作内容。根据有关规定，与山洪灾害有关的调查评价数据、预警指标数据以及各类基础数据应该及时更新。

监测数据一般为实时采集数据，一般由系统自动采集更新。基础数据有更新频率高低之分，更新频率低的数据包括行政区划数据、水利工程数据、测站基础数据等，这些数据一般录入后，只有发现错误才需要更新；更新频率高的数据包括：预警人员信息、防洪指标数据等，需要定期(每年汛前甚至即时)更新。

附件2

正本或副本

石家庄市2026年度

山洪灾害非工程措施设施维修养护项目

响 应 文 件

响 应 人：                      （公章）

法定代表人：              （法定代表人签字或盖章）

日期：    年   月   日

目   录

（详细目录，格式自拟）

- 一、响应函

致：          （采购人）

我方已经详细阅读了《         （项目名称）         询价公告》，充分了解了本项目的招标条件、工程情况等，并完全理解询价公告的全部内容及投标的各种经济风险责任。我方决定参加本项目投标，并做如下承诺：

一、我方将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加    （项目名称）    项目的投标；

二、我方在该项目投标过程中给采购人或评标委员会所提供的一切证书、材料的真实性、有效性、合法性等负法律责任.

三、不出借、转让资质证书、让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；不与采购人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

五、投标截止后，我方不在投标有效期内撤销投标文件；

六、我方收到中标通知书后，严格按询价公告要求在规定的时间内与采购人签订合同，签订合同时不向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，严格按照询价公告要求提交相关费用；

七、我方保证在本次投标中不出现虚假恶意投诉，决不利用投诉进行不正当竞争及阻碍招投标活动的正常进行，决不捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。否则，我方自愿被建设行政主管部门列入招标投标投诉“黑名单”并承担相应的法律责任。

本公司若有违反上述承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、罚款等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：

年     月     日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年             月            日

经营期限：

姓    名：             性别：       年龄：       职务：

系                           的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （公章）

年     月     日

（后附法定代表人有效身份证件复印件）

三、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    的法定代表人，现授权委托          的          为我公司签署                      项目的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）  性别 ：         年龄：_______

身份证号码：                    职务：

供应商：                                        （盖章）

法定代表人：                                    （盖章或签字）

授权委托日期：       年     月     日

（后附授权代表有效身份证件复印件）

## 四、报价表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价（元） | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 备注 |  |

供应商：                  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)

日      期：      年      月      日

自动站、预警广播及数据传输维护报价清单

| 序号 | 建设类别 | 单位 | 分项数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动水位雨量一体站 | 套 | 51 |  |  | 巡检6次 |
| 2 | 自动雨量站 | 套 | 137 |  |  | 巡检6次 |
| 3 | 自动水位站（浮子式） | 套 | 2 |  |  | 巡检6次 |
| 4 | 自动水位站（雷达式） | 套 | 11 |  |  | 巡检6次 |
| 5 | 数据传输维护 | 项 | 1 |  |  | 内容详见下表 |
| 6 | 无线预警广播 | 处 | 585 |  |  | 巡检1次 |
| 7 | 简易雨量站 | 套 | 170 |  |  |  |
| 8 | 简易水位站 | 套 | 81 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

其中：数据传输维护详细测算表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防火墙（路由器） | 9 |  |  | 设备参数：吞吐量≥1000Mbps |
|  | 交换机 | 8 |  |  | 设备参数：交换容量256Gpbs，包转发96Mpps |
|  | kvm切换设备 | 8 |  |  | 设备参数：4路输入 |
|  | 服务器 | 19 |  |  | 设备参数：双路，含增加2条32G内存 |
|  | UPS电源设备 | 1 |  |  | 包括电源主机(5台3KVA1、1台10KVA、1台3KVA）维护，104块100AH电池组更新 |
|  | 等离子、液晶显示屏设备 | 3 |  |  | 设备参数：≤55寸，更新 |
|  | 网络防病毒设备 | 1 |  |  | 设备参数：用户>100 |

五、报价人承诺函

致：          （采购人）

我方已经详细阅读了《         （项目名称）         询价公告》，充分了解了本项目的招标条件、工程情况等，并完全理解询价公告的全部内容及投标的各种经济风险责任。我方决定参加本项目投标，并做如下承诺：

一、我方将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加    （项目名称）    项目的投标；

二、我方在该项目投标过程中给采购人或评标委员会所提供的一切证书、材料的真实性、有效性、合法性等负法律责任.

三、不出借、转让资质证书、让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；不与采购人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

五、投标截止后，我方不在投标有效期内撤销投标文件；

六、我方收到中标通知书后，严格按询价公告要求在规定的时间内与采购人签订合同，签订合同时不向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，严格按照询价公告要求提交相关费用；

七、我方保证在本次投标中不出现虚假恶意投诉，决不利用投诉进行不正当竞争及阻碍招投标活动的正常进行，决不捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。否则，我方自愿被建设行政主管部门列入招标投标投诉“黑名单”并承担相应的法律责任。

本公司若有违反上述承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、罚款等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：

年     月     日

六、资格审查资料

- 依法登记注册，并在人员、资金、设备等方面有相应的能力：报价文件中附承诺函（格式见附件1）；

- 营业执照（复印件加盖公章）；

- 未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(以截图为准)；

- 承担过具体同类业绩（需提供合同原件扫描件）；

- 拟担任本项目的项目负责人必须取得高级工程师及以上技术职称证（需提供原件扫描件）；

- 供应商认为有必要提供的其他文件。

年     月     日

承 诺 函（格式）

致：            （采购人名称）

我单位在参与     （项目名称）项目（项目编号：        ）采购活动中具备下列条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                         （公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （盖章或签字）

年     月     日

附件3

## 二次报价表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价（元） | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 备注 |  |